Зарядное устройство аккумуляторных батарей

АКБ-100А

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

БЭС 024.00.00.00

2

1	Введение

1.1  В настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации приведены сведения, необходимые для изучения, обеспечения полного использования, транспортирования и хранения устройства зарядки аккумуляторных батарей АКБ-100А (в дальнейшем устройство).

2   Назначение

Устройство предназначено для зарядки стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением до 3 В током заряда до 100А.

Устройство предназначено для работы в условиях умеренного климата при температуре от минус 10 до плюс 30(С и относительной влажности до 90% при температуре плюс 30(С.

Технические данные

3.1  Максимальный ток заряда, А				100;

3.2  Номинальный ток заряда, А				75;

3.3  Диапазон регулировки зарядного тока, А			10…100

Диапазон регулировки напряжения контроля,

при котором автоматически прекращается зарядка

аккумулятора, В						2…3;

3.5  Напряжение питания, В					220(20;

Потребляемая мощность в режиме максимального

зарядного тока, Вт не более				1500

Габаритные размеры, мм, не более		          430х300х250;

Масса, кг, не более 					28;

Наработка на отказ Т0 должна быть не менее 10 000 ч.

Сведения о применяемых в приборе драгоценных металлах:

Золото – 0,0231 г., серебро – 0,2346 г.

Состав изделия и комплект поставки.

В комплект поставки входят:

1.  Устройство АКБ-100А					1 шт.

2.  Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 шт.

7

C1,C2	Конденсатор NRL 10uF 16V	1

С3	Конденсатор NRL 470uF 25V	1

C4	Конденсатор К10-17в 0,1 мкФ АА0.336.110 ТУ	1

С5	Конденсатор К73-17 0,47мкФ 	2

C6	Конденсатор NRL 47uF 16V	1

С7	Конденсатор К10-17в 0,1 мкФ АА0.336.110 ТУ	1

С8	Конденсатор К10-17в 3,3 нФ АА0.336.110 ТУ 6	7

DA1	Микросхема LM358	1

DA2	Микросхема  КР142ЕН8Б	1

DA3	Микросхема АОТ128	1

Резистор МЛТ ОЖО.460.183 ТУ

R1	МЛТ-0,125 2,4 кОм ±10% 	1

R2	МЛТ-0,125 15 кОм ±10% 	1

R3	МЛТ-0,125 510 Ом ±10% 	1

R4	МЛТ-2 51 кОм ±10% 	1

R5…R7	МЛТ-0,125 15 кОм ±1% 	3

R8	МЛТ-0,125 2,4 кОм ±10% 	1

R9	МЛТ-0,125 10 кОм ±10% 	1

R10	МЛТ-0,125 2,4 кОм ±10% 	1

R11	МЛТ-0,125 15 кОм ±10% 	1

R12	МЛТ-0,125 4,7 МОм ±10% 	1

R13	МЛТ-0,125 10 кОм ±10% 	1

R14	МЛТ-0,125 15 кОм ±10% 	1

R15	МЛТ-0,125 1 кОм ±10% 	1

R16	МЛТ-0,125 15 кОм ±10% 	1

R17	МЛТ-0,125 47 кОм ±10% 	1

VD1,VD2	Стабилитрон Д814Д	2

VD3	Мост PB137	1

VT1	Транзистор КТ815	1

VT2, VT3	Транзистор КТ361	2

VT4	Транзистор КТ315	1

6

Приложение 2.

Электрическая схема платы управления и перечень элементов

3

Устройство и принцип работы изделия.

Конструкция изделия переносная. Все органы управления вынесены на переднюю панель, а вставка плавкая, выходные зажимы – на заднюю панель. Внутри прибора расположены:

понижающий трансформатор;

силовые выпрямительные диоды

плата управления.

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов приведены в приложении 1.

Указание мер безопасности.

Перед введением прибора в эксплуатацию потребитель обязан выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по безопасной эксплуатации измерителя в соответствии с действующими нормативными документами.

Персонал может быть допущен к работе с измерителем только после изучения настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации.

Подготовка к работе.

7.1 Ручку «Амплитуда» повернуть против часовой стрелки до упора.

7.2 Тумблер «U/I» в положение «U».

7.3 Тумблер «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ».

7.4 Произвести, соблюдая полярность, подключение устройства к аккумуляторной батарее. Зажимы «U»+«I» устройства должны быть соединены с клеммой «+» аккумулятора, а зажим «U»-«I» устройства с клеммой «-» аккумулятора.

Внимание! Несоблюдение полярности при подключении батареи может привести к выходу устройства из строя. Токовые зажимы подсоединять кабелем с сечением не менее 12 мм2.

4

Порядок работы.

Подключить устройство к сети и тумблер «СЕТЬ» установить в положение «ВКЛ».

Установить напряжение контроля, при котором автоматически прекращается зарядка аккумуляторной батареи. Для этого необходимо:

тумблер «Uконтр/Uотк» установить в положение «Uконтр»;

вращая ручку потенциометра на передней панели, установить по индикатору требуемое напряжение контроля;

Включить режим контроля. Тумблер «ВКЛ/КОНТР» в положение «ВКЛ».

Установка зарядного тока. Установить необходимую величину зарядного тока.

Примечание. Не следует пытаться установить строго рекомендуемый зарядный ток заряжаемой батареи, так как увеличение тока выше допустимого значения может привести к повреждению батареи. При зарядке меньшим током время зарядки увеличивается, но снижается опасность перегрева электролита и улучшается качество зарядки.

Контроль напряжения на аккумуляторной батарее вести по показаниям индикатора. Для этого тумблер «Uконтр/Uак» должен быть в положении «Uакк».

По окончании зарядки необходимо:

ручку «АМПЛИТУДА» повернуть против часовой стрелки до упора.

тумблер  «СЕТЬ» установить в положение «ВЫКЛ»

Правила хранения

Устройство допускает хранение в помещении при температуре от минус 30(С до плюс 40(С и относительной влажности до 80%.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует ремонт и устранение скрытых дефектов в течение 12 месяцев со дня продажи.

Изделие соответствует документации БЭС 024.00.00.00 и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи   «___» ______________ 2002 г.

5

Приложение 1.

Электрическая схема АКБ-100А и перечень элементов

А1	Плата управления	1

FU1	Вставка плавкая 15А	1

R1	Резистор ПП3-41-20 кОм±10%	1

R2	Резистор СП5-2-22 кОм±10%	1

R3	Резистор МЛТ-0,125 2,4 кОм±10%	1

R4	Резистор С2-29-0,125 28,7 кОм±1%	1

R5	Шунт 75ШСН-100-0,5	1

PA1	Головка М2003	1

VD1…VD4	Диод Д246	4

VD5…VD8	Диод Д132-50-2	4

VS1	Тиристор T122-25-10	1

S1…S4	Тумблер Т3	4