Индикатор повреждений воздушных

линий

ЭХО

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

1. Общие сведения об изделии

  - Устройство ЭХО предназначено для отыскания мест повреждения вида "Фаза-земля" на воздушных линиях электропередачи с изолированной и компенсированной нейтралью напряжением 6-20 кв частоты 50 Гц.

  - По степени защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям, находящимся под кожухом, от попадания посторонних тел и от проникновения воды устройство РЭХА соответствует исполнению Y категории 1.1. по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 Сº;

- относительная влажность воздуха не более 80% при плюс 20 Сº.

2. Основные технические данные и характеристики.

  - Устройство обеспечивает обнаружение мест повреждения в воздушных распределительных сетях со следующими параметрами:

- частота сети – 50 Гц;

- номинальное напряжение – 6, 10, 20 кВ;

- конфигурация сети – любая;

- максимальная длина одной линии – 55 км;

- максимальная суммарная длина сети – 220 км;

- минимальная суммарная длина сети:

30 км – для линий электропередач напряжением 6 кВ;

20 км – для линий электропередач напряжением 10 кВ;

15 км – для линий электропередач напряжением 20 кВ.

- Рабочая частота (частота контролируемого сигнала) устройства равна:

550 Гц – при работе в режимах "Земля" кнопка "550/50" отжата.

50 Гц – при работе в режимах "Напряжение" кнопка "550/50" нажата.

- Полоса пропускания устройства ЭХО в режимах "Земля" от 25 до 40 Гц.

- Устройство имеет наибольшую чувствительность по напряжённости электрического поля не ниже:

100 В/м – частоты 50 Гц;

0,10 В/м – частоты 550 Гц.

- Напряжение питания устройства равно 3 В.

- Габаритные размеры, мм – 70(35(180

- Масса, г – 600.

# Правила пользования прибором

Отыскание места замыкания с помощью прибора ЭХО производится путем определения:

а) поврежденного фидера;

б) поврежденной отпайки;

в) места повреждения.

а) Определение поврежденного фидера.

При появлении «земли» в сети 6-10 кв дежурный персонал подходит с прибором на линию за концевыми опорами (на 1-2 пролет ЛЭП от п/ст) и производит измерение на всех фидерах, для чего следует:

- Подойти к линии на 5-7 м.

- Расположить прибор перпендикулярно проводам ЛЭП.

- Включить прибор.

- Произвести измерения.

При этом регулятор чувствительности ставят так, чтобы ни под одним фидером прибор не «зашкаливал», а показывал 80-90% делений шкалы (измерения производят под всеми фидерами при одинаковом положении регулятора чувствительности). Обойдя все фидера, и, сравнив показания, поврежденный фидер определяют по наибольшему показанию прибора (не менее, чем в 2 раза).

Если таким путем поврежденный фидер четко не определяется (показания отличаются по фидерам менее чем в 2 раза), то поврежденный фидер находят обычным путем: поочередным откл. фидеров с последующим их вкл.

б) Определение поврежденного ответвления на фидере.

Приблизившись к месту отпайки, электромонтер производит измерения прибором в трех точках: до отпайки, после отпайки, на отпайке и сравнивает показания прибора (при одинаковом положении регулятора чувствительности); поврежденную отпайку находят по наибольшему показанию прибора. Из трех измерений два приблизительно одинаковые – до отпайки и на отпайке, отличаться могут в 1,2:1,5 раза.                                                    точки замеров на отпайке

п/ст

25-30 м

4

Для измерения прибор подносят на 5-7 м к линии, располагают перпендикулярно оси проводов, включают и производят измерения. Измерение жела-

тельно производить для исключения влияния не ближе 25-30 м от места отпайки. Измерение на всех отпайках фидера занимает много времени и не целесообразно.

Следует быстро подъехать к отпайке, расположенной приблизительно в середине фидера и произвести замеры, при этом уже из поиска исключается половина фидера.

## Далее, определив поврежденную часть фидера, стараются ее разбить на два участка и

определяют поврежденный участок и так далее, пока не будет найдено место замыкания на землю.

На линиях с деревянными опорами следует учитывать, что большая вероятность замыкания имеется на разъединительных пунктах, отдельных ж/б опорах, ТП и т.д.

в) Определение поврежденной опоры.

Перемещаясь вдоль линии с прибором, следят за показаниями после каждой опоры. При прохождении опоры с повреждением показания прибора резко уменьшаются.

2. Особые случаи.

Замыкания на землю в сети 6-10 кв бывают иногда неполными, при этом по киловольтметрам контроля изоляции на питающей п/ст это видно – киловольтметр поврежденной фазы показывает 1-3 кв.

Показания киловольтметров могут также резко изменяться, то есть замыкание неустойчивое.

Действия с прибором ЭХО в этом случае остаются прежними, но определение места повреждения производят по максимальному отклонению стрелки прибора.

# Text boxes

г. Минск

2001 г.