### И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  СТАЦИОНАРНОЙ

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

ГЛУБОКСКИХ    ЭС

г. ГЛУБОКОЕ  2004г.

Содержание

1.Назначение электролаборатории.

2.Принципиальная схема электролаборатории.

2.1Состав стационарной электролаборатории

2.2.Электропитание стационарной электролаборатории.

2.3. Схема для испытания защитных средств из диэлектрической резины.

2.4. Схема для испытания указателей напряжения.

2.5. Схема  для  испытания электрооборудования.

2.6.Схема сушки защитных средств из диэлектрической резины.

3 Техника безопасности при выполнении работ на стационарной лаборатории.

4. Проведение испытаний защитных средств.

  - Испытания диэлектрических перчаток.

  - Испытания диэлектрических бот.

  - Испытания указателей напряжения контактного типа выше 1000В.

  - Испытания указателей напряжения бесконтактного типа выше 1000В

  - Испытания указателей напряжения ниже 1000В.

  - Испытания указателей напряжения для фазировки

  - Испытания изолирующих штанг.

  - Испытания слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками.

  - Испытания электроизмерительных клещей до 1000В.

4.10.Испытания электроизмерительных клещей до 10кВ.

5. Проведение испытаний электрооборудования.

5.1. Испытания вводов 35кВ.

5.2. Испытания разрядников РВС-33 (РВС-35).

5.3. Испытания трансформаторов тока 10кВ.

5.4. Испытания трансформаторов напряжения 10-35кВ, опорной изоляции 10-35кВ, разрядников 10кВ, ограничителей напряжения 10-110кВ.

6. Требования  пожаробезопасности.

7. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

###### Приложение  №1 Объём и периодичность испытания оборудования и приборов стационарной электролаборатории.

Приложение  №2 Перечень элементов управления электрической схемой стационарной электролаборатории.

- НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ.

- Стационарная электролаборатория предназначена для выполнения периодических и внеочередных испытаний защитных средств (диэлектрических перчаток и  бот, инструмента с изолирующими ручками, указателей напряжения, измерительных и изолирующих клещей, и изолирующих штанг) и  электрооборудования (разрядников, ограничителей напряжения, проходных изоляторов, вводов 35кВ, трансформаторов напряжения и токов).

- Конкретно  при помощи стационарная электролаборатория  можно  производить следующие испытания:

- Испытание  изоляции повышенным  напряжением  промышленной  частоты -  до 100 кВ.

- Испытание изоляции повышенным  выпрямленным  напряжением -  до 60 кВ.

- Измерение сопротивления  изоляции при напряжении  2500 В.

- Измерение  угла диэлектрических  потерь  при  напряжении  до  10 кВ.

- Измерение токов утечки при выпрямленном  напряжении -  до 60 кВ и при напряжении промышленной частоты до 55кВ.

2.ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ.

2.1.Состав стационарной электролаборатории.

Стационарная электро лаборатория состоит из следующих стендов:

Стенд №1 Испытания защитных средств из диэлектрической резины.

Стенд №2 Испытания указателей напряжения.

Стенд №3 Испытания электрооборудования.

Стенд №4 Испытания изолирующих штанг.

Стенд №5 Ввода питания.

Стенд №6 Сушка защитных средств.

2.2.Электропитание стационарной электролаборатории.

Электропитание лаборатории осуществляется от сети 220В с частотой 50 Гц.

Напряжение питания подаётся на силовые цепи стационарной электролаборатории и цепи управления рубильником с видимым  разрывом цепи QF1, установленным на стенд №5 Ввода питания.

Для контроля за напряжением и частотой сети, а также для контроля нагрузки в испытательной схеме на стенд №5 Ввода питания установлен вольтметр с пределом измерения  0-250В. Частотомер с пределом измерения 47-53Гц и амперметр с пределом измерения 0-20А.

На цепи управления питание подаётся на каждый стенд измерения индивидуально после выбора ключом SA1 номера соответствующего стенда и включения автоматического автомата (QS1-QS4). А включение схем испытания производится при помощи магнитного пускателя КМ7, катушка  включения  которого управляется кнопкой SB1 «Пуск», включенной последовательно цепям механической и электрической блокировки дверей в В/В отсек. Защита схемы осуществляется автоматом питания QS5. При обтекании током катушки включения магнитного пускателя КМ7 на щите управления загорается индикация измерительных приборов (А1,V1,Hz1), индикация состояния заземляющих ножей на испытательных трансформаторах (ИОМ-100, АИИ-70, ЗНОМ-35) и загорается сигнальный фонарь красного цвета.

2.3. Схема для испытания защитных средств из диэлектрической резины.

- Схема для испытания защитных средств из диэлектрической резины включает в себя:

- испытательный трансформатор (ЗНОМ-35);

- регулирующее устройство (РНО) с дистанционным управлением с помощью электродвигателя;

- блок высоковольтных выключателей (А7);

- блок управления высоковольтными выключателями (А1-А6);

- устройство управления (SB1-SB20,SA2,SА3);

- устройство защиты (К2);

- высоковольтный переключатель (SA4);

- устройство сигнализации (HL7-HL15);

- контрольно-измерительные приборы (KV1, mA1)

2.4. Схема для испытания указателей напряжения.

- Схема для испытания указателей напряжения включает в себя:

- испытательный трансформатор (БЭС-3);

- регулирующее устройство (ЛАТР);

- устройство (стенд) испытания указателей напряжения бесконтактного типа;

- устройство управления (SA5-SА7);

- устройство защиты (К4);

- устройство сигнализации (HL16,HL17)

- контрольно-измерительные приборы (KV2, mA2)

2.5. Схема  для  испытания электрооборудования.

Схема для испытания электрооборудования включает в себя:

- испытательный трансформатор (ИОМ-100);

- измерительный мост (Р5026);

- образцовый конденсатор (Р5023);

- выпрямительная приставка (ВП-60);

- мегаомметр (Ф4102-М1);

- регулирующее устройство (АОМН 40-220);

- блок высоковольтных выключателей (А10);

- блок управления высоковольтными выключателями (А9);

- устройство защиты (К3);

- устройство сигнализации (HL18,HL19);

- переключатель рода работ (SA8);

- переключатель выбора схемы измерения tgδ (SА9);

- контрольно-измерительные приборы (KV3, μA1)

2.5. Схема для испытания изолирующих штанг.

Схема для испытания изолирующих штанг включает в себя:

- испытательный трансформатор (АИИ-70);

- регулирующее устройство (РНО) с дистанционным управлением с помощью электродвигателя;

- устройство (стенд) испытания изолирующих штанг (изолирующих частей защитных средств);

- устройство управления (SA10-SА13, SB21,SB22);

- устройство защиты (К5)

- устройство сигнализации (HL23,HL24);

- контрольно-измерительные приборы (KV4, μA2)

2.6.Схема сушки защитных средств из диэлектрической резины.

Схема для сушки защитных средств из диэлектрической резины включает в себя:

- два вентилятора;

- устройство защиты и управления (QS5,QS6);

- устройство сигнализации (HL5,HL6);

- сушильный шкаф

3. Техника безопасности при выполнении работ на стационарной лаборатории.

К проведению испытаний с помощью стационарной электролаборатории может быть допущен персонал, прошедший специальную подготовку, изучивший настоящую инструкцию и прошедший проверку знаний.

Работник допущенный к испытаниям должен иметь группу III и обязан иметь при себе удостоверение установленной формы о проверке знаний Правил ТБ.

Запрещается проведения испытаний при неисправной:

блокировки (электрической или механической) двери;

блокировки регуляторов напряжения;

световой сигнализации о включении напряжения до и выше 1000В.

На дверях входа в высоковольтный отсек должен быть вывешен предупреждающий плакат «Стой Напряжение».

Перед каждой подачей испытательного напряжения работник обязан:

проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений;

проверить удалены ли люди с высоковольтного отсека.

4. Проведение испытаний защитных средств.

  - Испытания диэлектрических перчаток.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «1».

    - Включить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV1;

- включается индикация миллиамперметра mA1.

    - Открыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора, (при этом необходимо визуально убедиться, что испытательный трансформатор заземлен с помощью ножа заземления и загорелась лампочка HL3 «Цепи управления каретки, насоса»).

    - Нажать кнопку SB1 «Подъем каретки» (при этом каретка поднимается в верхнее положение и автоматически останавливается). При возникновении аварийной ситуации, подъем и опускание каретки, требуется остановить путем нажатия на кнопку SB5 «Аварийная остановка каретки».

    - Надеть диэлектрические перчатки на соответствующие испытательные зажимы, при этом измерительный провод опустить внутрь перчаток (стенд позволяет производить одновременно испытание от одной до шести перчаток).

    - Нажать кнопку SB3 «ВКЛ насоса».

    - Контролировать визуально необходимый уровень заполнения перчаток и при заполнении нажать кнопку SB4 «ОТКЛ насоса».

    - Нажать кнопку SB2 «Опускание каретки» (при этом каретка опускается  в нижнее положение и автоматически останавливается).

    - Закрыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора. При этом:

- разземляется испытательный трансформатор ЗНОМ-35;

- гаснет лампочка HL9 «Цепи управления каретки, насоса»;

- гаснет лампочка HL20 «Заземлено ЗНОМ-35»;

- загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

    - Нажать кнопку SB6 «Обновление информации» (при этом лампочки HL10-HL15 «Состояние защитного средства» гаснут).

    - Нажать соответствующие кнопки SB7-SB12 «Выбор защитного средства» для отключения испытательных каналов, на которых отсутствуют перчатки (при этом загораются соответствующие лампочки HL10-HL15 «Состояние защитного средства»).

Автоматический режим испытания.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «6 кВ».

    - Нажать кнопку SB19 «Подъем напряжения». При этом:

- гаснет  лампочка HL7 «Цепи управления»;

- загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»;

- киловольтметр KV1 индицирует изменение напряжения на испытательной ванне;

- при достижении напряжения 6кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты;

- после истечение времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL8 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 6кВ возможен пробой диэлектрических перчаток, при этом автоматически отключается канал испытания данной перчатки и загорается соответствующая лампочка HL10-HL15 «Состояние защитного средства».

    - Ток утечки через диэлектрические перчатки необходимо контролировать по миллиамперметру mA1 после нажатия соответствующих (для исправных перчаток) кнопок SB13-SB18 «Измерение тока утечки».

Ручной режим испытания.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия  напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «6 кВ».

    - Нажать и удерживать кнопку SB19 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 6кВ контролируемого по киловольтметру KV1(при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL7 «Цепи управления» и загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»).

    - При достижении напряжения 6кВ автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 6кВ возможен пробой диэлектрических перчаток, при этом автоматически отключается канал испытания данной перчатки и загорается соответствующая лампочка HL10-HL15 «Состояние защитного средства».

    - Ток утечки через диэлектрические перчатки необходимо контролировать по миллиамперметру mA1 после нажатия соответствующих (для исправных перчаток) кнопок SB13-SB18 «Измерение тока утечки».

    - Нажать и удерживать кнопку SB20 «Снятие напряжения» после прекращения подачи сигнала таймером, до уменьшения напряжения до «нуля», контролируемого киловольтметром KV1, погасания лампочки HL8 «Высокое напряжение» и зажигания лампочки HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

При автоматическом режиме испытания разрешается при необходимости производить корректировку испытательного напряжения путем перехода на ручной режим испытания.

    - Определить пригодность перчаток к дальнейшему применению согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

    - Открыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора (при этом необходимо визуально убедиться, что испытательный трансформатор заземлен с помощью ножа заземления и загорелись лампочки HL3 «Цепи управления каретки, насоса» и HL20 «Заземлено ЗНОМ-35»).

    - Нажать кнопку SB1 «Подъем каретки» (при этом каретка поднимается в верхнее положение и автоматически останавливается).

    - Снять перчатки с испытательных зажимов.

    - Нажать кнопку SB2 «Опускание каретки» (при этом каретка опускается  в нижнее положение и автоматически останавливается).

    - Диэлектрические перчатки, прошедшие испытание поместить в сушильный шкаф.

    - Включить (при необходимости) автоматы QS5 и QS6 «Цепи управления вентилятора №1 и№2» для принудительной сушки защитных средств (о включенной работе вентиляторов сигнализируют лампочки HL5 и HL6).

    - Закрыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора.

    - Отключить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

  - Испытания диэлектрических бот.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «1».

    - Включить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV1;

- включается индикация миллиамперметра mA1.

    - Открыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора (при этом необходимо визуально убедиться, что испытательный трансформатор заземлен с помощью ножа заземления и загорелась лампочка HL3 «Цепи управления каретки, насоса»).

    - Нажать кнопку SB1 «Подъем каретки» (при этом каретка поднимается в верхнее положение и автоматически останавливается). При возникновении аварийной ситуации подъем, и опускание каретки требуется остановить путем нажатия кнопки SB5 «Аварийная остановка каретки».

    - Надеть диэлектрические боты на соответствующие испытательные зажимы, при этом измерительный провод опустить внутрь бота (стенд позволяет производить одновременно испытание от одной пары бот).

    - Нажать кнопку SB3 «ВКЛ насоса».

    - Контролировать визуально необходимый уровень заполнения бот и при заполнении нажать кнопку SB4 «ОТКЛ насоса».

    - Нажать кнопку SB2 «Опускание каретки» (при этом каретка опускается  в нижнее положение и автоматически останавливается).

    - Закрыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора. При этом:

- разземляется испытательный трансформатор ЗНОМ-35;

- гаснет лампочка HL9 «Цепи управления каретки, насоса»;

- гаснет лампочка HL20 «Заземлено ЗНОМ-35»;

- загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

    - Нажать кнопку SB6 «Обновление информации» (при этом лампочки HL10-HL15 «Состояние защитного средства» гаснут).

    - Нажать соответствующие кнопки SB7-SB12 «Выбор защитного средства» для отключения испытательных каналов, на которых отсутствуют боты (при этом загораются соответствующие лампочки HL10-HL15 «Состояние защитного средства»).

Автоматический режим испытания.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «15кВ».

    - Нажать кнопку SB19 «Подъем напряжения». При этом:

- гаснет  лампочка HL7 «Цепи управления»;

- загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»;

- киловольтметр KV1 индицирует изменение напряжения на испытательной ванне;

- при достижении напряжения 15кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты;

- по истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL8 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 15кВ возможен пробой диэлектрических бот, при этом автоматически отключается канал испытания данного бота и загорается соответствующая лампочка HL10-HL15 «Состояние защитного средства».

    - Ток утечки через диэлектрические боты необходимо контролировать по миллиамперметру mA1 после нажатия соответствующих (для исправных бот) кнопок SB13-SB18 «Измерение тока утечки».

Ручной режим испытания.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «15 кВ».

    - Нажать и удерживать кнопку SB19 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 15кВ контролируемого по киловольтметру KV1 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL7 «Цепи управления» и загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»).

    - При достижении напряжения 15кВ автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 15кВ возможен пробой диэлектрических бот, при этом автоматически отключается канал испытания данного бота и загорается соответствующая лампочка HL10-HL15 «Состояние защитного средства».

    - Ток утечки через диэлектрические боты необходимо контролировать по миллиамперметру mA1 после нажатия соответствующих (для исправных бот) кнопок SB13-SB18 «Измерение тока утечки».

    - Нажать и удерживать кнопку SB20 «Снятие напряжения» после прекращения подачи сигнала таймером до уменьшения напряжения до «нуля» контролируемого киловольтметром KV1, погасания лампочки HL8 «Высокое напряжение» и зажигания лампочки HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

При автоматическом режиме испытания разрешается при необходимости производить корректировку испытательного напряжения путем перехода на ручной режим испытания.

    - Определить пригодность бот к дальнейшему применению согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

    - Открыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора (при этом необходимо визуально убедиться, что испытательный трансформатор заземлен с помощью ножа заземления и загорелись лампочки HL3 «Цепи управления каретки, насоса» и HL20 «Заземлено ЗНОМ-35»).

    - Нажать кнопку SB1 «Подъем каретки» (при этом каретка поднимается в верхнее положение и автоматически останавливается).

    - Снять боты с испытательных зажимов.

    - Нажать кнопку SB2 «Опускание каретки» (при этом каретка опускается  в нижнее положение и автоматически останавливается).

    - Диэлектрические боты, прошедшие испытание поместить в сушильный шкаф.

    - Включить (при необходимости) автоматы QS5 и QS6 «Цепи управления вентилятора №1 и№2» для принудительной сушки защитных средств (о включенной работе вентиляторов сигнализируют лампочки HL5 и HL6).

    - Закрыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора.

    - Отключить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

4.3. Испытания указателей напряжения контактного типа выше 1000В.

Испытание (проверка) напряжения зажигания.

    - Закрепить рабочую часть указателя напряжения в соответствующем гнезде на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа.

    - Подсоединить зажим с потенциалом к контактной части указателя.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «2».

    - Включить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории».

    - Включить тумблер SA5 «Измерения напряжения киловольтметром» в положение «стенд 0-3кВ»

    - Включить тумблер SA6 «Выбор напряжения» в положение «3кВ»

    - Включить переключатель SA7 «Выбор напряжения» в положение «800В» или «1,6кВ» в зависимости от типа испытываемого указателя.

    - Определить по лампочке HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе и возможности подачи напряжения на испытуемый указатель (если лампочка не светится необходимо ЛАТР вывести в крайнее положение против часовой стрелки).

    - Поднять плавно ЛАТРом напряжения до величены, при которой появляется свечение лампы указателя напряжения (при выводе ЛАТРа из «нуля» гаснет  лампочка HL16 «Цепи управления» и загорается лампочка HL17 «Высокое напряжение»).

    - Определить по киловольтметру KV2 напряжения зажигания.

    - Снять плавно ЛАТРом напряжения до «нуля» (при этом гаснет лампочка HL17 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе).

    - Отключить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

Испытание повышенным напряжением рабочей части указателя.

    - Установить рабочею часть указателя напряжения в соответствующую ячейку на стенде испытания изолирующих штанг.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

  - включается индикация киловольтметра КV4;

  - зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Цепи управления» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

  - разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

  - гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «20кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ОТКЛ».

Автоматический режим испытания.

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA13«Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать кнопку SB21 «Подъем напряжения». При этом:

  - загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»;

  - гаснет лампочка HL23 «Цепи управления»;

  - киловольтметр KV4 индицирует изменение напряжения на испытательной ячейке,

  - при достижении напряжения 20кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты;

  - по истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 20кВ возможен пробой рабочей части указателя при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

Ручной режим испытания.

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA13 «Режим снятия  напряжения» в положение «Ручное».

    - Нажать и удерживать кнопку SB21 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 20кВ контролируемого по киловольтметру KV4 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL23 «Цепи управления» и загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»).

    - При достижении напряжения 20кВ автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 20кВ возможен пробой рабочей части указателя при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

    - Нажать и удерживать кнопку SB21«Снятие напряжения» после прекращения подачи сигнала таймером до уменьшения напряжения до «нуля» контролируемого киловольтметром KV4 погасания лампочки HL24 «Высокое напряжение» и зажигания лампочки HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе.

При автоматическом режиме испытания разрешается при необходимости производить корректировку испытательного напряжения путем перехода на ручной режим испытания.

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность рабочей части указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Испытание повышенным напряжением изолирующей части указателя.

    - Установить изолирующую часть указателя напряжения в соответствующую ячейку на стенде испытания изолирующих штанг.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

  - включается индикация киловольтметра КV4;

  - зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Цепи управления» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

  - разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

  - гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «40кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ОТКЛ».

Автоматический режим испытания.

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA13«Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать кнопку SB21 «Подъем напряжения». При этом:

  - гаснет  лампочка HL23 «Цепи управления»;

  - загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»;

  - киловольтметр KV4 индицирует изменение напряжения на испытательной ячейке,

  - при достижении напряжения 40кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение пяти минут;

  - по истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе).

    - В ходе испытания повышенным напряжением 40кВ возможен пробой изолирующей части указателя при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

Ручной режим испытания.

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA13 «Режим снятия  напряжения» в положение «Ручное».

    - Нажать и удерживать кнопку SB21 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 40кВ контролируемого по киловольтметру KV4 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL23 «Цепи управления» и загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»).

    - При достижении напряжения 40кВ автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение пяти минут.

    - В ходе испытания повышенным напряжением 40кВ возможен пробой изолирующей части указателя при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

    - Нажать и удерживать кнопку SB21«Снятие напряжения» после прекращения подачи сигнала таймером до уменьшения напряжения до «нуля» контролируемого киловольтметром KV4 погасания лампочки HL24 «Высокое напряжение» и зажигания лампочки HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе.

.При автоматическом режиме испытания разрешается при необходимости производить корректировку испытательного напряжения путем перехода на ручной режим испытания.

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность изолирующей части указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.4. Испытания указателей напряжения бесконтактного типа выше 1000В

(типа КД-400)

Проверка чувствительности указателя, направленности действия и проверка влияния наводок.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «2».

    - Включить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4.

    - Включить тумблер SA5 «Измерения напряжения киловольтметром» в положение «стенд 0-3кВ»

    - Включить тумблер SA6 «Выбор напряжения» в положение «3кВ»

    - Включить переключатель SA7 «Выбор напряжения» в положение «1,6кВ»

    - Определить по лампочке HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе и возможности подачи напряжения на испытуемый указатель (если лампочка не светится необходимо ЛАТР вывести в крайнее положение против часовой стрелки).

    - Поднять плавно ЛАТРом напряжения до величены 1,5кВ, контролируемого по киловольтметру KV2 (при выводе ЛАТРа из «нуля» гаснет  лампочка HL16 «Цепи управления» и загорается лампочка HL17 «Высокое напряжение»).

    - Поднести указатель тыльной стороной к одиночному проводу, находящемуся под напряжением на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

    - Поднести указатель боковой стороной к одиночному проводу, находящемуся под напряжением на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

    - Снять плавно ЛАТРом напряжения до «нуля» (при этом гаснет лампочка HL17 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе).

    - Включить тумблер SA6 «Выбор напряжения» в положение «15кВ». При этом:

  - стенд № 2 испытания указателей напряжения выключается, а включается стенд № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины);

  - включается индикация киловольтметра КV1.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «6 кВ».

    - Нажать и удерживать кнопку SB19 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 6кВ контролируемого по киловольтметру KV1.

    - Поднести указатель тыльной стороной к незаземленному проводнику длиной 1м. на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

    - Нажать  кнопку SB20 «Снятие напряжения» (при снижении напряжения до «нуля» гаснет лампочка HL8 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе).

    - Отключить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

Испытание повышенным напряжением изолирующей части указателя.

    - Установить указатель напряжения в соответствующую ячейку на стенде испытания изолирующих штанг.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4;

- включается индикация микроамперметра μA2

- зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

- разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

- гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «40кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ВКЛ».

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA13«Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать и удерживать кнопку SB21 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 55кВ контролируемого по киловольтметру KV4. (При достижении напряжения 55кВ автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение пяти минут).

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ОТКЛ».

    - В ходе испытания повышенным напряжением 55кВ возможен пробой изолирующей части указателя при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

    - Ток утечки через указатель необходимо контролировать по микроамперметру μA1.

    - По истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе.

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.5. Испытания указателей напряжения ниже 1000В.

Проверка напряжения зажигания.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «2».

    - Включить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории».

    - Включить тумблер SA5 «Измерения напряжения киловольтметром» в положение     «XS 0-220В»

    - Включить тумблер SA6 «Выбор напряжения» в положение «3кВ»

    - Включить переключатель SA7 «Выбор напряжения» в положение «1,6кВ»

    - Подсоединить двухполюсный указатель к разъему XS 0-220В.

    - Определить по лампочке HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе и возможности подачи напряжения на испытуемый указатель (если лампочка не светится необходимо ЛАТР вывести в крайнее положение против часовой стрелки).

    - Поднять плавно ЛАТРом напряжения до величены, при которой появляется свечение лампы указателя напряжения (при выводе ЛАТРа из «нуля» гаснет  лампочка HL16 «Цепи управления» и загорается лампочка HL17 «Высокое напряжение»).

    - Определить по киловольтметру KV2 напряжения зажигания.

    - Снять плавно ЛАТРом напряжения до «нуля» (при этом гаснет лампочка HL17 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе).

    - Отключить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

. Проверка исправности схемы указателя

    - Вставить  указатель напряжения в соответствующие гнезда на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA23 «Выбор № стенда» в положение «2».

    - Включить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Нажать кнопку SB1 «Пуск лаборатории».

    - Включить тумблер SA5 «Измерения напряжения киловольтметром» в положение «стенд 0-3кВ»

    - Включить тумблер SA6 «Выбор напряжения» в положение «3кВ»

    - Включить переключатель SA7 «Выбор напряжения» в положение «800В»

    - Определить по лампочке HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе и возможности подачи напряжения на испытуемый указатель (если лампочка не светится необходимо ЛАТР вывести в крайнее положение против часовой стрелки).

    - Поднять плавно ЛАТРом напряжения до 750В контролируемое по киловольтметру KV2 (при выводе ЛАТРа из «нуля» гаснет  лампочка HL16 «Цепи управления» и загорается лампочка HL17 «Высокое напряжение»).

    - Ток, протекающий через указатель необходимо контролировать по миллиамперметру mA2

    - После истечение испытательного времени (одной минуты) снять плавно ЛАТРом напряжения до «нуля» (при этом гаснет лампочка HL17 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе).

    - Отключить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

Испытание изоляции корпуса и соединительных проводов.

    - Вставить указатель в специальное приспособление для испытания изоляции корпуса и соединительных проводов.

    - Открыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора (при этом необходимо визуально убедиться, что испытательный трансформатор заземлен с помощью ножа заземления).

    - Закрепить приспособление с указателем на ванне для испытания средств защиты из диэлектрической резины.

    - Присоединить к контакту-наконечнику заземленный провод (измерительный электрод для испытания средств защиты из диэлектрической резины).

    - Закрыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «1».

    - Включить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- разземляется испытательный трансформатор ЗНОМ-35;

- гаснет лампочка HL20 «Заземлено ЗНОМ-35»;

- загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе;

- включается индикация киловольтметра КV1.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «6 кВ».

    - Нажать и удерживать кнопку SB19 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 2кВ контролируемого по киловольтметру KV1 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL7 «Цепи управления» и загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»).

    - После истечение испытательного времени (одной минуты) нажать кнопку SB20 «Снятие напряжения» и дождаться уменьшения напряжения до «нуля», контролируемого киловольтметром KV1, погасания лампочки HL8 «Высокое напряжение» и зажигания лампочки HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

    - Отключить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.6. Испытания указателей напряжения для фазировки.

Измерение напряжения зажигания по схеме согласного включения

.

    - Установить указатель напряжения для фазировки в собранном виде в соответствующие ячейки на стенде испытания изолирующих штанг.

    - Собрать схему испытания указателя напряжения для фазировки по схеме согласного включения рис 3.1.(а) «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4;

- зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Готовность стенда №4 к работе» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

- разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

- гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «20кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ВКЛ».

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA13 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать и удерживать кнопку SB21 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 12,7кВ контролируемого по киловольтметру KV4 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL23 «Цепи управления» и загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»).

    - Определить визуально, не возникло ли свечение газоразрядной лампы указателя напряжения для фазировки.

    - Нажать  кнопку SB22 «Снятие напряжения» (при снижении напряжения до «нуля» гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе).

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» по испытательной схеме согласного включения.

Измерение напряжения зажигания по схеме встречного включения.

    - Собрать схему испытания указателя напряжения для фазировки по схеме встречного включения рис 3.1.(б) «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4;

- зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Цепи управления» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

- разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

- гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «20кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ВКЛ».

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA13 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать и удерживать кнопку SB21 «Подъем напряжения» до величены, при которой появляется свечение лампы указателя напряжения контролируемого по киловольтметру KV4 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL23 «Цепи управления» и загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»).

    - Определить по киловольтметру KV2 напряжения зажигания.

    - Нажать  кнопку SB22 «Снятие напряжения» (при снижении напряжения до «нуля» гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления » о готовности стенда №4 к работе).

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» по испытательной схеме встречного включения.

Испытание изоляции соединительного провода.

    - Опустить провод в ванну с водой на стенде испытания изолирующих штанг согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

    - Собрать измерительную схему (потенциал от испытательного трансформатора соединить с металлическим наконечником провода).

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4;

- зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Цепи управления» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

- разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

- гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «20кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ОТКЛ».

Автоматический режим испытания.

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA13«Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать кнопку SB21 «Подъем напряжения». При этом:

- загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»;

- гаснет лампочка HL23 «Цепи управления»;

- киловольтметр KV4 индицирует изменение напряжения на испытательной ячейке,

- при достижении напряжения 20кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты;

- по истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе).

    - В ходе испытания повышенным напряжением 20кВ возможен пробой соединительного провода указателя, при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность провода указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

Испытание рабочей и изолирующей части указателя напряжения для фазировки.

    - Испытание рабочей и изолирующей части указателя напряжения для фазировки производится аналогично испытаниям рабочей и изолирующей части указателя напряжения (смотри раздел 4.3.)

4.7. Испытания изолирующих штанг.

    - Установить испытуемую штангу в соответствующую ячейку на стенде испытания изолирующих штанг.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4;

- зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Цепи управления» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

- разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

- гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «40кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ВКЛ».

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA13«Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать и удерживать кнопку SB21 «Подъем напряжения» до достижения необходимого испытательного напряжения для данной испытуемой штанги, согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках», контролируемого по киловольтметру KV4. (При достижении испытательного напряжения автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение пяти минут).

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ОТКЛ».

    - В ходе испытания повышенным напряжением возможен пробой изоляции изолирующей штанги, при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

    - По истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе.

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность изолирующей штанги согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.8. Испытания слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками.

    - Закрепить испытуемый слесарно-монтажный инструмент в специальное приспособление для испытания его изоляции.

    - Открыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора (при этом необходимо визуально убедиться, что испытательный трансформатор заземлен с помощью ножа заземления).

    - Закрепить приспособление с слесарно-монтажным инструментом на ванне для испытания средств защиты из диэлектрической резины.

    - Присоединить к металлической части слесарно-монтажного инструмента заземленный провод (измерительный электрод для испытания средств защиты из диэлектрической резины).

    - Закрыть прозрачную крышку доступа к испытательной ванне до упора.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «1».

    - Включить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

разземляется испытательный трансформатор ЗНОМ-35;

гаснет лампочка HL20 «Заземлено ЗНОМ-35»;

загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе;

включается индикация киловольтметра КV1.

Проведение приемо-сдаточных испытаний.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «6 кВ».

    - Нажать кнопку SB19 «Подъем напряжения». При этом:

- гаснет  лампочка HL7 «Цепи управления»;

- загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»;

- киловольтметр KV1 индицирует изменение напряжения на испытуемом слесарно-монтажном инструменте;

- при достижении напряжения 6кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение одной минуты;

- после истечение времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL8 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе).

Проведение эксплуатационных испытаний.

    - Включить тумблер SA2 «Режим подъема напряжения» в положение «Ручное».

    - Включить тумблер SA3 «Режим снятия напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить переключатель SA4 «Выбор напряжения » в положение «6 кВ».

    - Нажать и удерживать кнопку SB19 «Подъем напряжения» до достижения напряжения 2кВ контролируемого по киловольтметру KV1 (при «выходе» РНО из «нулевого» положения гаснет лампочка HL7 «Цепи управления» и загорается лампочка HL8 «Высокое напряжение»).

    - После истечение испытательного времени (одной минуты) нажать кнопку SB20 «Снятие напряжения» и дождаться уменьшения напряжения до «нуля», контролируемого киловольтметром KV1, погасания лампочки HL8 «Высокое напряжение» и зажигания лампочки HL7 «Цепи управления» о готовности стенда №1 к работе.

    - Отключить автомат QS1 «Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.9. Испытания электроизмерительных клещей до 1000В.

    - Установить электроизмерительные клещи в испытательную ячейку на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа.

    - Подсоединить зажим с потенциалом к магнитопроводу электроизмерительных клещей.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «2».

    - Включить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории».

    - Включить тумблер SA5 «Измерения напряжения киловольтметром» в положение «стенд 0-3кВ»

    - Включить тумблер SA6 «Выбор напряжения» в положение «3кВ»

    - Включить переключатель SA7 «Выбор напряжения» в положение «3кВ».

    - Определить по лампочке HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе и возможности подачи напряжения на испытуемый указатель (если лампочка не светится необходимо ЛАТР вывести в крайнее положение против часовой стрелки).

    - Поднять плавно ЛАТРом напряжения до 2кВ при эксплуатационных испытаниях и до 3кВ при приемо-сдаточных испытаниях, контролируемое по киловольтметру KV2 (при выводе ЛАТРа из «нуля» гаснет  лампочка HL16 «Цепи управления» и загорается лампочка HL17 «Высокое напряжение»).

    - После истечение испытательного времени (одной минуты) снять плавно ЛАТРом напряжения до «нуля» (при этом гаснет лампочка HL17 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL16 «Цепи управления» о готовности стенда №2 к работе).

    - Отключить автомат QS2 «Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность электроизмерительных клещей согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

4.10. Испытания электроизмерительных клещей до 10кВ.

    - Электроизмерительные клещи в собранном виде вставить в соответствующую ячейку на стенде испытания изолирующих штанг.

    - Подсоединить зажим с потенциалом к магнитопроводу электроизмерительных клещей.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «4».

    - Включить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV4;

- зажигается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе (в случае если лампочка HL23 «Цепи управления» не горит, то необходимо дождаться автоматического  вывода в «нулевое» положение РНО);

- разземляется испытательный трансформатор АИИ-70;

- гаснет лампочка HL22 «Заземлено АИИ-70».

    - Включить тумблер SA10 «Выбор напряжения» в положение «40кВ».

    - Включить тумблер SA11 «Управление блокировкой» в положение «ОТКЛ».

    - Включить тумблер SA12 «Режим подъема напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Включить тумблер SA13«Режим снятия  напряжения» в положение «Автоматическое».

    - Нажать кнопку SB21 «Подъем напряжения». При этом:

- гаснет  лампочка HL23 «Цепи управления»;

- загорается лампочка HL24 «Высокое напряжение»;

- киловольтметр KV4 индицирует изменение напряжения на испытательной ячейке,

- при достижении напряжения 40кВ останавливается подъем напряжения и автоматически запускается таймер отсчета со звуковым сигналом удержания напряжения в течение пяти минут;

- по истечении времени напряжение автоматически снижается до «нуля», гаснет лампочка HL24 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL23 «Цепи управления» о готовности стенда №4 к работе).

    - В ходе испытания повышенным напряжением 40кВ возможен пробой изолирующей части электроизмерительных клещей, при этом срабатывает защита, отключается питание испытательного трансформатора и автоматически выводится в исходное (начальное) положение РНО.

    - Отключить автомат QS4 «Питание стенда № 4 испытания изолирующих штанг».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

    - Определить пригодность изолирующей части указателя согласно «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

5. Проведение испытаний электрооборудования.

5.1. Испытания вводов 35кВ.

    - Установить ввод 35кВ в специальную ячейку для их испытания.

    - Подсоединить испытательный провод к выводу (шпильке) ввода 35кВ.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «3».

    - Включить автомат QS3«Питание стенда №3 испытания электрооборудования».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV3;

- зажигается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе (в случае если лампочка HL18 «Цепи управления» не горит, то необходимо вывести рукояткой АОМН 40 в «нулевое» начальное положение);

- разземляется испытательный трансформатор ИОМ-100;

- гаснет лампочка HL21 «Заземлено ИОМ-100».

    - Открыть крышку доступа к измерительным приборам.

Измерение сопротивления изоляции.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «МΩ».

    - Произвести настройку мегаомметра согласно заводской инструкции по эксплуатации данного прибора.

    - Нажать кнопку «измерение» на мегаомметре и произвести отсчет показаний сопротивления изоляции через 15 и 60 сек. соответственно.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность ввода 35кВ к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «tgδ».

    - Включить тумблер SA9 «Схема измерения tgδ» в положение «Перевернутая».

    - Поднять плавно рукояткой АОМН напряжения до 10кВ, контролируемое по киловольтметру KV3 (при выводе АОМН из «нуля» гаснет  лампочка HL18 «Цепи управления» и загорается лампочка HL19 «Высокое напряжение»).

    - Произвести измерение tgδ с помощью измерительного моста Р5026.

    - Снять плавно напряжение до «нуля» рукояткой АОМН (при этом гаснет лампочка HL19 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе)

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность ввода 35кВ к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

Испытание изоляции повышенным напряжением.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «~».

    - Поднять плавно рукояткой АОМН напряжения до 85кВ, контролируемое по киловольтметру KV3 (при выводе АОМН из «нуля» гаснет  лампочка HL18 «Цепи управления» и загорается лампочка HL19 «Высокое напряжение»).

    - Произвести отсчет испытательного времени (одной минуты).

    - Снять плавно напряжение до «нуля» рукояткой АОМН (при этом гаснет лампочка HL19 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе)

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность ввода 35кВ к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

Проверка сопротивления изоляции после испытания повышенным напряжением.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «МΩ».

    - Произвести настройку мегаомметра согласно заводской инструкции по эксплуатации данного прибора.

    - Нажать кнопку «измерение» на мегаомметре и произвести отсчет показаний сопротивления изоляции через 15 и 60 сек. соответственно.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность ввода 35кВ к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …» и со значениями, измеренными до испытания повышенным напряжением.

    - Отключить автомат QS1 «Питание стенда №3 испытания электрооборудования».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

5.2. Испытания разрядников РВС-33 (РВС-35).

    - Установить испытываемый разрядник на испытательной площадке.

    - Подсоединить испытательный провод к верхнему фланцу разрядника.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «3».

    - Включить автомат QS3«Питание стенда №3 испытания электрооборудования».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV3;

- включается индикация микроамперметра μA1;

- зажигается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе (в случае если лампочка HL18 «Цепи управления» не горит, то необходимо вывести рукояткой АОМН 40 в «нулевое» начальное положение);

- разземляется испытательный трансформатор ИОМ-100;

- гаснет лампочка HL21 «Заземлено ИОМ-100».

Измерение сопротивления изоляции.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «МΩ».

    - Произвести настройку мегаомметра согласно заводской инструкции по эксплуатации данного прибора.

    - Нажать кнопку «измерение» на мегаомметре и произвести отсчет показаний сопротивления изоляции через 15 и 60 сек. соответственно.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность разрядника к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

Измерение тока проводимости.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «=32кВ».

    - Поднять плавно рукояткой АОМН напряжения до =32кВ, контролируемое по киловольтметру KV3 (при выводе АОМН из «нуля» гаснет  лампочка HL18 «Цепи управления» и загорается лампочка HL19 «Высокое напряжение»).

    - Произвести измерение тока проводимости по  микроамперметру μA1.

    - Снять плавно напряжение до «нуля» рукояткой АОМН (при этом гаснет лампочка HL19 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе)

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность разрядника к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

5.3. Испытания трансформаторов тока 10кВ.

    - Установить испытываемый трансформатор тока на испытательной площадке.

    - Подсоединить испытательный провод к токоведущей шине трансформатора тока.

    - Заземлить вторичные обмотки трансформатора тока.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Включить рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Включить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Установить переключатель SA1 «Выбор № стенда» в положение «3».

    - Включить автомат QS3«Питание стенда №3 испытания электрооборудования».

    - Нажать кнопку SB23 «Пуск лаборатории». При этом:

- включается индикация киловольтметра КV3;

- включается индикация микроамперметра μA1;

- зажигается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе (в случае если лампочка HL18 «Цепи управления» не горит, то необходимо вывести рукояткой АОМН 40 в «нулевое» начальное положение);

- разземляется испытательный трансформатор ИОМ-100;

- гаснет лампочка HL21 «Заземлено ИОМ-100».

Измерение сопротивления изоляции.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «МΩ».

    - Произвести настройку мегаомметра согласно заводской инструкции по эксплуатации данного прибора.

    - Нажать кнопку «измерение» на мегаомметре и произвести отсчет показаний сопротивления изоляции через 15 и 60 сек. соответственно.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность трансформатора тока к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

Испытание изоляции повышенным напряжением.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «~».

    - Поднять плавно рукояткой АОМН напряжения до 42кВ, контролируемое по киловольтметру KV3 (при выводе АОМН из «нуля» гаснет  лампочка HL18 «Цепи управления» и загорается лампочка HL19 «Высокое напряжение»).

    - Произвести отсчет испытательного времени (одной минуты).

    - Снять плавно напряжение до «нуля» рукояткой АОМН (при этом гаснет лампочка HL19 «Высокое напряжение» и загорается лампочка HL18 «Цепи управления» о готовности стенда №3 к работе)

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность трансформатора тока к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …».

Проверка сопротивления изоляции после испытания повышенным напряжением.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «МΩ».

    - Произвести настройку мегаомметра согласно заводской инструкции по эксплуатации данного прибора.

    - Нажать кнопку «измерение» на мегаомметре и произвести отсчет показаний сопротивления изоляции через 15 и 60 сек. соответственно.

    - Установить переключатель SA8 «Род работы» в положение «┴».

    - Определить пригодность трансформатора тока к дальнейшей эксплуатации, сравнив измеренные показания со значениями, приведенными в «Нормах …» и со значениями, измеренными до испытания повышенным напряжением.

    - Отключить автомат QS1 «Питание стенда №3 испытания электрооборудования».

    - Отключить автомат QS7 «Питание лаборатории».

    - Отключить (если не производится сушка защитных средств) рубильник QF1 «Ввод 0.22кВ».

    - Разобрать измерительную схему.

5.4. Испытания трансформаторов напряжения 10-35кВ, опорной изоляции 10-35кВ, разрядников 10кВ, ограничителей напряжения 10-110кВ.

Необходимые испытания трансформаторов напряжения 10-35кВ, опорной изоляции 10-35кВ, разрядников 10кВ, ограничителей напряжения 10-110кВ производятся  аналогично испытаниям изложенных в разделах 5.1.-5.3.

6. Требования  пожаробезопасности.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01 и приступить  к тушению пожара имеющимися средствами.

- Отключить все электропитание стационарной электролаборатории.

- Доложить о случившимся своему непосредственному руководителю.

7. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- При возникновения аварии или ситуации могущей привести к несчастному случаю, электромонтёр, находящийся вблизи должен принять меры по его предупреждению.

- При несчастном случае, оказать доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку при которой произошёл несчастный случай, если это не угрожает жизни людей и безаварийной работе оборудования.

- Для освобождения пострадавшего от действия электрического ток, напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения.

- Независимо от состояния пострадавшего немедленно вызвать врача.

- В случае возникновения ситуаций опасных для продолжения работы, следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

##### Приложение  №1

###### Объём и периодичность испытания

оборудования и приборов стационарной электролаборатории.

| № | Наименование объекта испытания | Периодичность испытания, проверки | Объём испытания, проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ИОМ-100/20, АИИ-70, ЗНОМ-35 | раз в год раз в год перед испытанием оборудования | - Измерение сопротивления изоляции. - Индуктированным напряжением с коэффициентом 1,15 - Уровень масла. |
| 2. | Регулятор напряжения АОМН, РНО | раз в год | - Уровень масла, уплотнения. |
| 3. | Мост Р5026 | 2 раза в год | - Измерение сопротивления изоляции. - Испытание повышенным напряжением. - Ревизия и чистка. |
| 4. | Образцовый конденсатор Р5023 | 2 раза в год | - Измерение сопротивления изоляции. - Испытание повышенным напряжением. |
| 5. | Мегомметр | по графику госповерки | - По графику госповерки. |
| 6. | Приборы щитовые (вольтметр, амперметр, частотаметр) | 1 раз в 3 года | - По графику ведомственной поверки |
| 7. | Цепи высокого напряжения | 1 раз в год | - Измерение сопротивления изоляции. - Индуктированным напряжением с коэффициентом 1,15. |
| 8. | Проверка нулевого положения АОМН, РНО, ЛАТР. | 2 раза в год | - Измерение максимального напряжения при срабатывании пускателя (сигнализации «Цепи управления»). |

##### Приложение  №2

Перечень элементов управления электрической схемой стационарной электролаборатории.

| # Обозначение | Название | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| SA1 | Выбор № стенда | Выбор необходимого стенда для работы. | 5 пол.: ОТКЛ,1, 2, 3, 4. |
| SA2 | Режим подъема напряжения | Выбор режима подъема испытательного напряжения на испытательном стенде №1. | 2 пол.: Автоматическое, Ручное. |
| SA3 | Режим снятия напряжения | Выбор режима снятия испытательного напряжения на испытательном стенде №1. | 2 пол.: Автоматическое, Ручное. |
| SA4 | Выбор напряжения | Выбор уровня испытательного напряжения на испытательном стенде №1. | 3 пол.: 6кВ, 10кВ, 15кВ. |
| SA5 | Измерение напряжения киловольтметром. | Измерение напряжения на стенде испытания указателей напряжения бесконтактного типа либо на штепсельном разъеме. | 2 пол.: стенд 0-3кВ, XS 0-220В |
| SA6 | Выбор напряжения | Выбор испытательного трансформатора для испытательного стенда №2. | 2 пол.: 3кВ, 15кВ. |
| SA7 | Выбор напряжения | Выбор уровня испытательного напряжения на испытательном стенде №2. | 4 пол.: 220В, 800В, 1,6кВ, 3кВ. |
| SA8 | Род работы | Выбор вида испытания | 5 пол.: МΩ, ┴, tgδ, ~, =32кВ. |
| SA9 | Схема измерения tgδ | Выбор схемы измерения tgδ. | 2 пол.: Нормальная, Перевернутая |
| SA10 | Выбор напряжения | Выбор уровня испытательного напряжения на испытательном стенде №4. | 2 пол.: 20кВ, 40кВ |
| SA11 | Управление блокировкой |  | 2 пол.: ВКЛ, ОТКЛ |
| SA12 | Режим подъема напряжения | Выбор режима подъема испытательного напряжения на испытательном стенде №4. | 2 пол.: Автоматическое, Ручное. |
| SA13 | Режим снятия напряжения | Выбор режима снятия испытательного напряжения на испытательном стенде №4. | 2 пол.: Автоматическое, Ручное. |
| QF1 | Ввод 0.22кВ | Включение напряжения питания электролаборатории с видимым разрывом. | ----------------------- |
| QS1 | Питание стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины | Включение питания и защиты стенда № 1 испытания защитных средств из диэлектрической резины | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| QS2 | Питание стенда № 2 испытания указателей напряжения | Включение питания и защиты стенда № 2 испытания указателей напряжения | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| QS3 | Питание стенда №3 испытания электрооборудования | Включение питания и защиты стенда №3 испытания электрооборудования | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| QS4 | Питание стенда №4 испытания изолирующих штанг | Включение питания и защиты стенда №4 испытания изолирующих штанг | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| QS5 | Цепи управления вентилятора №1 | Включение питания и защиты цепей управления вентилятора №1 | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| QS6 | Цепи управления вентилятора №2 | Включение питания и защиты цепей управления вентилятора №2 | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| QS7 | Питание лаборатории | Включение питания и защиты стационарной электролаборатории. | 2 пол.: ВКЛ. ОТКЛ |
| SB1 | Подъем каретки | Автоматический подъем каретки в верхнее положение | ------------------------- |
| SB2 | Опускание каретки | Автоматическое опускание каретки в нижнее положение | ------------------------- |
| SB3 | ВКЛ насоса | Включение насоса наполнения защитных средств из диэлектрической резины водой | ------------------------- |
| SB4 | ОТКЛ насоса | Отключение насоса наполнения защитных средств из диэлектрической резины водой | ------------------------- |
| SB5 | Аварийная остановка каретки | Остановка движения каретки при возникновении аварийной ситуации. | ------------------------- |
| SB6 | Обновление информации | Обновление информации по состоянию защитных средств. | ------------------------- |
| SB7- SB12 | Выбор защитного средства | Отключение неиспользуемых измерительных каналов | ------------------------- |
| SB13- SB18 | # Измерение тока утечки | Определение величины тока протекающего через испытуемое средство защиты. | ------------------------- |
| SB19 | # Подъем напряжения | Управление подъемом испытательного напряжения на испытательном стенде №1 | ------------------------- |
| SB20 | # Снятие напряжения | Управление снятием испытательного напряжения на испытательном стенде №1. | ------------------------- |
| SB21 | # Подъем напряжения | Управление подъемом испытательного напряжения на испытательном стенде №4 | ------------------------- |
| SB22 | # Снятие напряжения | Управление снятием испытательного напряжения на испытательном стенде №4 | ------------------------- |
| SB23 | Пуск лаборатории | Включение питания выбранного стенда и включение блокировок. | ------------------------- |

Напряжение на испытательной ванне при этом не будет, но прозрачную крышку доступа к испытательной ванне необходимо закрыть до упора.