Установка термовакуумной обработки

и заливки высоковольтных вводов

УДАВ

1.Назначение установки

Малогабаритная  установка «УДАВ» предназначена:

1.Для проведения термовакуумной обработки трансформаторного масла с целью снижения его общего газосодержания и содержания растворенной воды.

2.Для заливки обработанного масла в высоковольтное оборудование как герметичного, так и негерметичного исполнения.

3.Для вакуумирования рабочих объемов оборудования.

2.Основные технические характеристики

Максимальный объем обрабатываемого масла за цикл                  30 литров

Минимальный объем масла при дегазации                                      5 литров

Рабочая температура при обработке                                                 550С

Максимальное остаточное давление при вакуумировании            4мм.рт.ст.

Длительность цикла обработки для рабочего объема масла          20-30 мин.

Содержание воды в масле после 1 цикла обработки, не более      10г/т

Максимальное избыточное давление на выходе                             6 кг/см2

Рабочее напряжение питания (трехфазное)                                     50Гц, 380В

Максимальная потребляемая мощность при дегазации                 5кВт

Мощность электронагревателя                                                         1,2кВт

Диапазон рабочих температур                                                          -20 +300С

Вес установки без масла, не более                                                    250 кг

Габаритные размеры                                                                    1070х705х1400

3.Состав и комплектность изделия

Установка дегазационная                                                                       1 шт.

Шланг для заливки масла в установку (2м)                                          1 шт.

Шланг высокого давления, полиэтиленовый, маслостойкий (12м)    1 шт.

Кабель для подключения к сети (10м)                                                     1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации                       1 шт.

4.Устройство и принцип действия

4.1. Конструкция установки

Установка состоит из (см. рис. 1): бака- дегазатора с электронагревателем, масляного насоса, вакуумного насоса, вибронасоса, влагомаслоотделителя, системы вентилей, вакуумметра, манометра и пульта управления. Для удобной транспортировки в пределах объекта она изготовлена в виде стойки на колесах.

Установка питается от трехфазной сети переменного тока напряжением 380В 50Гц. Подключение к сети осуществляется четырехпроводным кабелем длиной 10м., входящим в состав изделия.

Для контроля за уровнем масла в установке на пульте управления имеются сигнальные лампочки. Рядом с пультом управления, на панели, расположены: краны (вентили), вакумметр для контроля за величиной вакуума в баке – дегазаторе.

4.2. Принцип действия

Принципиальная схема установки показана на рис.1. Принцип работы основан на методе термовакуумной обработки масла при его циркуляции по замкнутому контуру. Масло, предназначенное для обработки, через вентиль К1 (вход) под действием атмосферного давления заполняет бак- дегазатор 1, в котором предварительно создано разряжение вакуумным насосом 5, в баке-дегазаторе масло подогревается электронагревателем до температуры – 50-550С (достигнув температуры 550С нагреватель отключается). Газы и пары воды, выделяющиеся из масла при его распылении в вакуумной полости бака- дегазатора, отводятся в атмосферу вакуумным насосом 5. Для защиты рабочей камеры вакуумного насоса от конденсата паров масла и воды, откачиваемый воздух проходит через влагомаслоотделитель 3. При заливке масла в оборудование масляный насос 4 подает масло из бака 1 через открытые вентили К1; К5; К6 подает масло в заливочный шланг, подключаемый к оборудованию, в которое заливается масло. Давление на выходе установки при этом регулируется контактным манометром. Контроль за дозированием заливаемого масла обеспечиваются при помощи  раздаточного крана с подключенным к выходу заливочного шланга.

В бак нужно заливать только масло, очищенное от механических примесей с тонкостью очистки до 5 мкм. Циркуляция масла осуществляется: открытием вентилей К1; К2; К4 и включением вибронасоса 8.

5.Подготовка к работе

Перед началом работы установки проверяется отключенное положение выключателя на пульте управления. При необходимости производится доливка насоса вакуумным маслом типа ВМ-1 или ВМ-6. Заливка маслом производится через отверстие в задней верхней части корпуса насоса закрытое винтовой пробкой. Другое отверстие на верхней стороне корпуса насоса служит для сушки масла в насосе в случае откачки больших объемов паров воды (см. техническое описание и инструкцию по эксплуатации вакуумного насоса НВР). Перед подключением установки к сети питания, необходимо зазаемлить корпус голым гибким медным проводом, сечением не менее 10мм2. После этого установка подключается к трехфазной сети переменного тока 380В. После заземления и подключения на установку может быть подано напряжение питания.

Для проверки правильности фазировки кратковременно включить вакуумный насос. При отклонении стрелки вакуумметра 6 против часовой стрелки тумблер «Фазировка» установлен в верном положении, в противном случае тумблер «Фазировка» поставить в другое положение.

Масляный, форвакуумный и вибронасосы сфазированы при монтаже.

После установления требуемого чередования фаз питания установка может считаться готовой к работе. Дальнейшее включение и выключение агрегатов установки осуществляется командными кнопками с соответствующими обозначениями.

6. Работа в режиме дегазации масла

6.1. Заполнение маслом рабочей емкости бака – дегазатора осуществляется через шланг, присоединяемый к штуцеру вентиля К1. Для заполнения установки маслом открывается вентиль К3, включается вакуумный насос и производится откачка воздуха из бака до достижения вакуума -0,95…-1Атм. После этого закрыть вентиль К3 и отключить вакуумный насос 5. После этого, свободный конец шланга погружается в емкость с маслом, предназначенным для заливки, открывается вентиль К1 (вход), и через подключенный шланг масло под действием внешнего атмосферного давления всасывается в бак-дегазатор. О max уровне масла в баке-дегазаторе сигнализирует на пульте управления лампочка «Уровень max бака», при её загорании закрыть вентиль К1.

Следует обращать внимание на то, чтобы погруженный в масло конец шланга находился подальше от дна емкости, с целью предотвращения всасывания продуктов отстоя. Нормальное время заполнения  установки маслом в объеме 30 литров составляет 0,5-1 минут, при температуре масла 200С.

После этого включаем вакуумный насос 5, открываем вентиль К3 и по достижению вакуума в баке-дегазаторе -0,95…-1Атм, закрываем вентиль К3 и отключаем вакуумный насос 5. В таком состоянии дегазированное масло может храниться в установке длительное время, пока в баке сохраняется глубина вакуума, достигнутая  в процессе дегазации.  Наличие натекания воздуха в бак, после отключения вакуумного насоса, можно контролировать по отсутствию видимых изменений показаний вакуумметра за 10 минут с момента отключения.

6.2. Дегазация масла проводится путем последовательных 3-4-х циклов:

- Открыть кран К1, К4, включить вибронасос (8) тумблером, заполнить емкость (2) маслом. При max уровне масла, о чем сигнализирует на пульте управления лампочка «Уровень max емкости», произойдет автоматическое отключение вибронасоса, тумблером выключить вибронасос.

- Закрыть краны К1; К4.

- Открыть кран К3 и включить вакуумный насос (5).

- По достижению вакуума -0,95…-1Атм, закрыть кран К3 и отключить вакуумный насос (5), открыть кран К2 и заполнить бак-дегазатор (1) маслом из ёмкости (2). Следить за лампочкой «Уровень min ёмкости» при её повторном загорании закрыть кран К2.

- Открыть кран К3 и включить вакуумный насос (5) по достижению вакуума -0,95…-1Атм, закрыть кран К3 и отключить насос (5).

- Выдержать масло под вакуумом 15-20 минут.

Если требуемое газосодержание в очищаемом масле не достигнуто, то пункт 6.2. повторить.

7. Заливка масла в герметичные вводы и другое маслонаполненное оборудование

7.1. Выбор исходного масла для обработки перед заливкой  в оборудование

Перед заливкой масла в оборудование необходимо точно установить, какой тип масла допускается заливать в каждом конкретном случае. При этом необходимо руководствоваться требованиям завода-изготовителя, а также действующими на предприятии инструкциями по эксплуатации и техническому надзору за трансформаторным маслом. После этого производится термовакуумная обработка необходимого для заливки в оборудование объема масла в соответствии с п.6.

Следует иметь в виду, что по своим электрическим и и физико-химическим  характеристикам масло, предназначенное для обработки и последующей заливки в оборудование, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к маслам, эксплуатируемым в высоковольтном оборудовании соответствующего класса напряжения негерметичной конструкции. В этом случае, при сохранении в процессе дегазации параметров вакуума (показаниям вакуумметра с поправкой на атмосферное давление), температуры (55-600С) и времени дегазации (не менее 30 минут) гарантируются указанные в п.2 выходные параметры влаго- и газосодержания масла и его годность к эксплуатации без специального контроля и анализа. В случае если масло, подлежащее обработке имеет превышение допустимых величин по каким-либо характеристикам, либо параметры дегазации ниже указанных, необходимо обеспечить контроль выходных характеристик масла по этим параметрам в процессе его обработки. Время обработки масла при этом увеличивается.

Кроме этого необходимо знать количество растворенных в исходном масле водорода и газов углеводородной группы, определяемых  при помощи хроматографического анализа масла, так как норматив их объемного содержания различен для разного оборудования. Так как при значительном снижении общего газосодержания, содержание растворенных в масле водорода и углеродов может оставаться достаточно высоким, извлечение их из масла может потребовать значительно большего количества времени, чем обычное снижение общего газосодержания и содержания  растворенной воды. В частности, одним из методов является проведение нескольких последовательных циклов дегазации, с последующим насыщением дегазированного масла атмосферным воздухом, после каждого цикла, и проведением физико-химического и хроматографического анализа. Учитывая трудоемкость всех этих операций, не рекомендуется в качестве исходного масла для обработки использовать масло из оборудования с повышенным для высоковольтных вводов уровнем содержания водорода и углеродов.

Обработка масла, выбранного для заливки в вводы или другое оборудование,  осуществляется в соответствии с п.6 настоящей инструкции.

7.2. Перед заливкой масла в ввод, установка, заполненная дегазированным маслом, подготавливается  к работе согласно п.5 настоящей инструкции. После этого на выходной штуцер плотно навинчивается накидная гайка заливочного шланга, открываются вентили К1, К5.. Далее включается электродвигатель маслонасоса, открывается вентиль раздаточного крана на заливочном шланге и медленно открывается вентиль ВЫХОД К6. Масло начинает поступать в шланг, вытесняя из него воздух, и выливаться через открытый раздаточный кран в специально подготовленную емкость. После того, как в струе масла на выходе шланга прекратиться появление  воздушных  пузырьков, необходимо промыть шланг дегазированным маслом, для чего из шланга сливается масло в объеме, соответствующем трехкратному объему внутренней полости шланга. Для шланга длиной 12 метров с внутренним диаметром 6мм сливаемый трехкратный объем равен примерно 2,5л. После этого закрывается раздаточный кран, а затем закрывается вентиль ВЫХОД. При необходимости можно отключить маслонасос и держать шланг заполненным маслом в течение одной рабочей смены.

8. Схема электрическая установки

8.1.Схема электроподключения установки «УДАВ» изображена на рис. 2.

9.Указание мер безопасности

9.1. Работа на установке должна выполняться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок». К работе допускаются лица,  прошедшие в установленный срок медицинское освидетельствование, знающие правила и инструкции по технике безопасности.

9.2. Не допускается работа без заземления установки.

9.3. Техническое обслуживание проводить после отключения установки от сети 380В.

9.4. Запрещается производить подтяжку болтового соединения (сальники насоса, краны, фланцы нагревателя, фильтров и т.д.) без снятия давления. Допускается производить подтяжку болтовых фланцев при избыточном давлении только при испытаниях после ремонта.

9.5. Запрещается производить пуск насоса при закрытых кранах на рабочих линиях.

9.6. Запрещается использовать шланги и трубопроводы на рабочее давление ниже 1,5Мпа.

9.7. Разлитое масло следует немедленно убрать, после чего место, где оно было пролито, вытереть досуха или засыпать песком.

9.8. Подходы к установке не должны ничем загромождаться.

9.9. При работе на установке должны соблюдаться правила пожарной безопасности.

9.10. По степени воздействия на организм человека трансформаторное масло относится к 4 классу опасности (малоопасное) в соответствии с ГОСТом 12.1.007-76.

9.11. При работе с маслами необходимо применять индивидуальные средства защиты, согласно типовым отраслевым нормам.

10. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует ремонт и устранение скрытых недостатков в течение 12 месяцев со дня продажи.