ПРЕСС-ФИЛЬТР ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

1. Назначение:

Пресс-фильтр предназначен для очистки трансформаторного масла от механических частиц.

2. Технические данные

Минимальный размер фильтруемых частиц, мкм	– 5

Номинальная производительность, т/ч	– 3,0

Рабочее давление, атм	– до 5

Перепад давления, атм	–

начальный	– 0,5-0,8

конечный	– 3

Диаметр подсоединительных патрубков, мм	– 33

3. Принцип действия

Пресс-фильтр состоит из 2-х блоков: блока грубой очистки и блока тонкой очистки, соединенных последовательно и находящихся в одном корпусе.

Грубая очистка осуществляется посредством фильтрующего элемента – синтетического пакетного материала глубинной фильтрации /200 мкм/. Фильтрующий элемент крепится хомутиками. При загрязнении фильтрующего элемента производится его замена.

Тонкая очистка осуществляется мембранным фильтром на основе фосфористой бронзы с заданным размером пор. В фильтре находится 30 мембран, соединенных параллельно. Вход в пресс-фильтр и выход из него осуществляется через соответствующие патрубки, как показано на рисунке. В полость между фильтрами вмонтирован манометр /при снятии значений с манометра необходимо учитывать высоту подъема масла и сопротивление входного  шланга/. На выходном патрубке пресс-фильтра закреплен пробоотборный кран.

4. Порядок работы

1. Подсоединить ко входу фильтра грубой очистки выход с насоса.

2. Подсоединить выходной шланг к выходу пресс-фильтра.

3. Произвести прокачку масла в течение 10-15 минут по кольцевой схеме

при первоначальном включении фильтра и для промывки выходного шланга.

4. Выключить насос.

5. Поместить выходной шланг в рабочий объем.

2

6. Включить насос.

7. Зафиксировать показания манометра. Показания манометра служат индикатором степени загрязнения фильтров. Уменьшение давления показывает на загрязненность фильтра грубой очистки, увеличение давления – на загрязнение фильтра тонкой очистки. Очистка фильтров осуществляется промывкой чистым маслом при подаче его на вход. При полном загрязнении фильтров произвести замену фильтрующих элементов.

8. По окончании работ слить масло, открыть сливной кран внизу сбоку фильтров /слив масла производить при необходимости/.

9. Заглушить входные и выходные патрубки во избежание попадания грязи в фильтры в процессе хранения и транспортировки.

5. Техника безопасности

1. При работе с фильтром соблюдать правила техники безопасности при работе с сосудами, находящимися под давлением.

2. Запрещается работать при давлениях выше рабочих.

3. Запрещается отключать и подключать шланги при работающем насосе.

6. Регенерация фильтров

Регенерация фильтров тонкой очистки

6.1. Вынуть фильтрующие элементы /далее ФЭ/ из корпуса.

6.2. Поместить ФЭ на ребро в емкость и дать стечь маслу.

6.3. Очистить поверхность ФЭ от загрязнений щеткой и бязью, смоченной смесью ацетона и этилового спирта в соотношении 1:1.

6.4. Поместить ФЭ в смесь этилового спирта и ацетона на 2-3 часа.

6.5. Продуть ФЭ через центральное отверстие сжатым воздухом.

6.6. Произвести окунание ФЭ в чистую ацетоно-спиртовую смесь.

6.7. Повторно продуть фильтр.

6.8. Высушить ФЭ от остатков ацетоно-спиртовой смеси.

Расход ацетоно-спиртовой смеси

по п. 3 – 15 г на 1 ФЭ – 525 г на фильтр,

по п. 4 – 75 г на 1 ФЭ – 2625 г на фильтр,

по п. 6 – 60 г на 1 ФЭ – 2100 г на фильтр.

Очистка грубого фильтра

1. Вынуть фильтр из корпуса.

2. Очистить корпус от грязи и осадков механическим путем.

3. Протереть двукратно внутреннюю поверхность корпуса бязевой сал-

3

феткой, обильно смоченной ацетоно-спиртовой смесью.

4. Поместить фильтр в емкость и дать стечь маслу.

5. Щеткой удалить загрязнения с сетки.

6. Промыть двукратно фильтр в ацетоно-спиртовой смеси.

7. Высушить фильтр от остатков смеси.

Расход ацетоно-спиртовой смеси

по п. 3 – 150 г

по п. 6 – 0,9 кг

Внимание!

1. Работы по регенерации проводить при наличии вытяжной вентиляции в резиновых перчатках с соблюдением ТБ при работе с ЛВЖ. Компоненты ацетоно-спиртовой смеси – ЯД!!!

2. При сильном загрязнении органикой произвести пункты 6.1.– 6.8., прокалить фильтры тонкой очистки при температуре 450оС и провести промывку по пунктам 6.4-6.8.

Дата продажи "     " _________ 200 _г.

Изготовитель гарантирует ремонт и устранение скрытых дефектов в течение 12 месяцев со дня продажи.